海门区限额以下公共资源

智慧交易及一体化监管平台

招标文件

项目名称： 南通市海门区机关事务服务中心采购2025年智慧消防建设及消防系统维保服务项目

项目编号： A3205820001000049001001

招标人： 南通市海门区机关事务服务中心

二○二五年三月二十八日

- 目录

第一部分  招标采购公告

第二部分  项目需求

第三部分  投标人须知

第四部分  开评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件格式

第一部分  招标采购公告

根据省市相关规定及海门区限额平台工作指引，国鼎和诚项目管理集团有限公司（代理单位）受南通市海门区机关事务服务中心（招标人）的委托，就南通市海门区机关事务服务中心采购2025年智慧消防建设及消防系统维保服务项目进行招标采购，采用远程不见面交易模式，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

一、项目基本情况

项目编号： A3205820001000049001001

项目名称： 南通市海门区机关事务服务中心采购2025年智慧消防建设及消防系统维保服务项目

项目类型：服务

项目主要内容简介：详见招标文件项目需求。请仔细研究。

本项目不接受联合体投标。

二、采购预算：

本项目最高限价： 19.2万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标人资格要求:

（一）满足以下规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,投标人应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标供应商必须具有独立法人资格，并须在社会消防技术服务信息系统备案。（提供国家消防救援局社会消防技术服务信息系统官网（网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_.jsp）备案截图）；

2.投标供应商拟派项目负责人须具备一级注册消防工程师资格。（提供注册在本单位的相关资格证书）。

四、评标方式：综合评分法

五、投标保证金：无

六、公告发布平台：在“海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台” （http://xe.hmdzzw.cn/）发布。

七、投标人下载招标文件、报名、投标文件上传与递交

1. 下载招标文件：自本公告发布之日起即可在公告附件中下载。

2. 报名：凡有意参加投标者需要网上报名，请在投标截止前登录海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-投标人入口，凭标证通证书登录，报名截止时间为2025年04月15日14:30（北京时间）。逾期不可报名。

标证通办理指南：海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-交易服务-CA互认-帮助中心

注意：标证通ca证书申领审批需要时间，请投标单位在第一时间进行申领。（中国金融认证中心（CFCA）证书应急联系电话：15189703290（仅工作日））

3. 网上报名路径：已经在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台备案注册的投标人，直接登录海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-供应商入口进行报名，未备案注册的投标单位请访问海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台进行免费注册，并按照相关要求提交后进行网上报名。

4. 网上提交投标文件：文本投标文件递交地点为海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台，平台完成网上报名后才能下载招标文件，电子投标文件递交的信息系统入口为：平台首页-供应商入口，在线上传投标文件后，即被视为已响应参加限额平台招标采购活动。

5. 投标文件的解密：投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6. 投标文件上传截止及开标时间：2025年04月15日14:30（北京时间）。

八、本项目联系事项：

1、对网上投标部分的询问请向软件公司提出，4009280095-5，17625740807（余工），18862609683（吴工）。

2、对项目需求部分的询问、质疑请向招标人提出，询问、质疑由招标人负责答复。

采购单位： 南通市海门区机关事务服务中心

采购单位联系人： 陆先生 联系电话： 13801461298

3、对项目其它部分的询问请向代理公司提出。

代理公司：国鼎和诚项目管理集团有限公司

联系人：陈先生          联系电话：15950856101

特别提示：

1. 本项目采用远程不见面交易模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。请投标人保持投标文件中的通讯方式畅通，尽量填写手机号码，否则后果自负。

2.本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。

3.本项目招投标全流程均使用招投标系统操作和发布，操作和发布平台为海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台。招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式：4009280095-5，17625740807（余工），18862609683（吴工）。

4.投标文件递交截止时间前，招标人提前进入南通市海门区限额以下交易平台，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入南通市海门区限额以下交易平台（平台首页-交易服务-开标会议）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

5.本项目资格要求、项目需求、评分标准，均向招标人提出。相关的询问、质疑，请直接向招标人提出，并由招标人负责答复。

九、投标文件制作份数要求：

本项目采用远程不见面交易模式，投标人仅需制作电子投标文件，无需提供纸质投标文件。

中标投标人须在领取中标通知书前打印叁份纸质版投标文件并加盖公章交招标人或招标代理公司。

第二部分  项目需求

一、采购项目内容与技术需求

一、项目采购内容：南通市海门区机关事务服务中心2025年消防系统维保项目的所有消防设施设备维护保养和消防物联网监测服务工作，服务期限1年。

二、维保范围及要求：

1、负责对南通市海门区行政中心、南通市海门区廉政教育中心、南通市海门区政务中心、南通市海门区信访局、南通市海门区档案局、南通市海门区老干部局、南通市海门区住建局所有与消防有关的设施设备进行维修保养技术服务。

主要有：（1）消防供配电设施；（2）火灾自动报警系统；（3）消防供水设施；（4）消火栓（消防炮）灭火系统；（5）自动喷水灭火系统；（6）气体灭火系统；（7）防排烟系统；（8）火灾应急照明和疏散指示标志；（9）应急广播系统；（10）消防专用电话；（11）防火分隔设施；（12）消防电梯；（13）电气火灾监控系统；（14）可燃气体探测报警系统；（15）灭火器；（16）其他建筑消防设施。

2、应具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

3、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

4、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

5、每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。检查测试报告应当按规定送达甲方。

6、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

7、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

8、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

9、供应商应有较强的本地化服务能力，在出现情况时能确保及时响应单位的维保需求，2小时内到达现场。供应商须承诺在中标后10日历天内提供南通市海门区域内办公场所房产证或房产租赁合同原件（承诺书格式自拟，请将此承诺书放入资格审查文件中！）。房产证或房产租赁合同原件经采购人审核通过后方可签订合同，不提供的不予签订合同，成交供应商作“提供虚假材料谋取中标”处理。

三、消防物联网监测服务范围及要求：

1、负责对南通市海门区行政中心、南通市海门区廉政教育中心、南通市海门区政务中心、南通市海门区信访局、南通市海门区档案局、南通市海门区老干部局、南通市海门区住建局进行消防物联网建设和一年的线上监测服务。

消防物联网监测内容包括火灾报警监控、消防水监测、消控室人员状态监测、编制消防电子档案(单位全景鸟瞰图、电子化消防点位图纸、消防设施信息、物联网监测设备信息等)，可以实时监测报警、隐患管理、专业分析。

采购消防物联网服务要求，构建“云平台+24小时服务中心+线下服务队伍”的三位一体  服务模式，同时需提供完善消防管理组织机构、完善消防安全制度、完善消防安全操作规程、完善消防专项应急预案、定期开展宣传教育培训、咨询等服务。

- 消防物联网建设内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防物联网信息网关 | - 1 | - 台 | 消防控制室 | 监测火灾自动报警系统的运行情况 |
| 2 | 液位监测仪 | - 2 | - 台 | - 屋顶高位水箱 - 地下室消防水池 | - 监测屋顶高位水箱； - 2、监测消防水池的液位； |
| 3 | 水压监测仪 | 32 | 台 | 最不利点 | 1、监管自动喷淋系统管网工作压力； 2、监管室内消火栓系统管网工作压力； |
| 4 | 消控室人员状态监测摄像机 | 1 | 台 | 消防控制室 | 消控室值班人员状态监测（离岗等） |

2.线上监测服务内容：

| 序号 | 服务名称 | 建筑面积 （㎡） | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1年线上 监测服务 | 160000 | 项 | 1 | 1、提供针对消防设施运行状态的 7*24 小 时监测服务； 2、专人远程 7*24 小时接报警值守服务； 3、消防安全专业分析月报服务； 4、软件服务：为业主的消防安全责任人与 消防安全管理人员提供消防管家 APP。 |

- 3、技术参数及功能要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防物联网信 息网关 | 1、采用 220V 主电和锂电池（备电）两种供电方式供电，主备电源可实现自 动切换； 2、多种主机接口形式，RS232 DB9 接口，RS232 端子接口，RS485 端子接口以 及 CAN 接口与火灾报警和消防建筑设施运行状态信息，并上传给监控中心； 3、支持 4G、有线等方式联网； 4、支持 1 路 DC5V 输出； 5、支持远程维护管理平台，实现远程升级、远程调试、远程上传文件、下载 文件、OTA 固件升级等功能； 6、本地支持 WEB 登录、WEB 配置应用，并能通过 WEB 端实现本地调试、上传、 下载文件等功能。 |
| 2 | 液位监测仪 | 1、液位量程范围：0-5m； 2、供电电压：3.6V 锂电池； 3、采样速率：1s/次-600s/次可选； 4、上发速率：10-1440 分钟可选； 5、传输方式：4G； 6、▲支持通过手机蓝牙配置参数、仿真报警数据，支持健康状态自动诊断。（提供带 CMA 标识的检测报告证明） 7、▲支持远程维护和自动更新升级功能。（提供带 CMA 标识的检测报告证明） 8、▲支持断网自动重连，缓存累计上发，数据补发功能。（提供带 CMA 标识 的检测报告证明） |
| 3 | 水压监测仪 | 1、压力量程范围：0-2MPa； 2、▲压力过载：总量程 200%；（提供带 CMA 标识的检测报告证明） 3、供电电压：3.6V 锂电池； 4、▲采样速率：1s/次-600s/次可选；（提供带 CMA 标识的检测报告证明） 5、▲上发速率：10-1440 分钟可选；（提供带 CMA 标识的权测报告证明） 6、传输方式：4G； 7、▲设备支持蓝牙/远程/按键参数。（提供带 CMA 标识的检测报告证明） |
| 4 | 消控室人员状态监测摄像机 | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 镜头焦距：2.8mm； - 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值； - 同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码流节约90% - 可设置9套场景参数,不同场景参数可按时间设置自动切换； - 样机内置拾音器,不需要外接拾音器即可实现样机和客户端的双向语音对讲； - 支持对设定区域离岗检测、睡觉检测、打电话检测、玩手机检测，支持最多共8条规则；（提供带 CMA 标识的检测报告证明） - 支持设置检测时间为1秒~3600秒；（提供带 CMA 标识的检测报告证明） - 支持设置灵敏度1~10级；（提供带 CMA 标识的检测报告证明） - 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；（提供带 CMA 标识的检测报告证明） - 可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端,支持SD卡热拔插,最大支持256GB存储容量的SD卡； |
| 5 | 电子档案制作 | 对单位的基本信息、鸟瞰图、主机信息编码、非主机信息、楼层平面图、消 防物联网监测设备信息、视频信息等按照一定规则编码，并对主机信息编码 表核点，录入到平台中，形成单位消防信息化基础数据。 |
| 6 | 智慧消防服务 云平台 | 平台包括消防管理系统（WEB 端、APP 端）。 1、WEB 端功能： （1）▲首页：首页可显示单位整体实时报警数量、故障数量、隐患数量、离 线数量；可展示单位近 7 天、近 30 天、近半年的报警、故障、隐患趋势；同 时具备展示本月的报警处置、隐患处置、报警时段分布情况；另外可呈现单 位消防安全指数。（提供软件平台运行功能截图证明） （2）▲安全工作计划：包含消控室值班、巡查检查。针对巡查检查功能，系 统支持巡查检查任务的新增，信息包含计划名称、开始日期、结束日期、巡 查频次、巡查时段，制定完成后可通过图形化方式对巡查内容进行设置，任 务下发后 app 端可接收任务信息。（提供软件平台运行功能截图证明） （3）▲隐患整改：可对上报的隐患信息进行管理，包括隐患来源、隐患问题、 隐患位置、隐患接收时间、处置状态、处置方式、是否超期、处置完成时间。 （提供软件平台运行功能截图证明） （4）▲防火巡查：可对防火巡查任务的执行情况进行查看，包括巡查计划、 周期、频次、开始时间、完成时间、巡查状态、完成度、规范率，并支持巡 查报告的预览及下载。（提供软件平台运行功能截图证明） （5）安全指数：可对单位建筑防火、消防设施、消防安全管理、火灾危险源 四个层面进行信息配置，支持定期/手动开展消防安全评分及等级评定，展示 评估得分、评估等级及评估时间，并可查看评估详情及近 30 天的指数趋势。 2、手机 APP 端功能： （1）▲巡查检查：可接收电脑端下发的巡查检查任务，系统提供智能化引导， 辅助相关人员进行检查，任务完成后可查看任务的完成度和规范率。（提供软件平台运行功能截图证明） （2）首页：包含安全等级、实时监测、事件处置、消防安全管理落实、视频 监控和近半年消防安全管理成效；可查看单位实时监测数据，包括报警数量、 故障数量、隐患数量、离线数量。 （3）火灾报警：可基于单位建筑楼层平面图展示报警设备所在位置，相关人 员可对报警信息进行复核，复核结果分为真警和误报。 （4）▲消防隐患：系统支持对消防隐患进行查看，支持对隐患分类、是否超期进行筛选，点击隐患信息后，可查看隐患的详细内容，包含隐患来源、隐 患问题、隐患描述、现场照片、上报人、解决办法，对于现场无法整改的隐 患，可在线预约维保单位进行维保、或转派工单处置。（提供软件平台运行功能截图证明） （5）预约维保：可查看预约维保信息，包括单号、设施、位置、期望解决日 期，点击维保订单可查看详细信息，包含具体描述、照片、联系人等。 |

本次项目建设中，线上监测服务至少需包含：

（1）制作消防电子信息化档案： 对单位的基本信息、鸟瞰图、主机信息编码、非主机信息、 楼层平面图、消防物联网监测设备信息、视频信息等按照一定规则编码，并对主机信息编码 表核点，录入到平台中，形成单位消防信息化基础数据；

（2）提供针对消防设施运行状态的 7*24 小时监测服务；

（3）专人远程 7*24 小时接报警值守服务；

（4）定期出具消防安全专业分析报告；

（5）软件服务： 为消防安全责任人与消防安全管理人员提供消防管家 APP，并提供使用培训。

南通市海门区机关事务服务中心消防维保考核表

一、计划管理、安全文明管理（5分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划管理 | 应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明；应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。 | 月 | 提交保养计划及时（月度提前一周、季度和年度提前一个月），保养计划内容全面、完整，维保记录表格真实有效，能反映事情的本质和处理结果。 |  |
| 2 | 安全文明管理 | 施工现场整洁，有围挡措施，不影响正常办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故。 | 季 | 维保工人着装整洁，有计划并征得同意进出办公区，未引起投诉；文明施工未造成物品损坏；按照安全操作规程进行作业，未造成严重人身伤害、财产损失。 |  |

二、火灾自动报警系统（30分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；检测火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 | 月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |  |
| 2 | CRT工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。 | 季 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |  |
| 3 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 | 季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |  |
| 4 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。 | 年 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |  |
| 5 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 | 季 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 | 季 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |  |
| 7 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 | 季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |  |
| 8 | 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。 | 季 | 接线牢固、供电正常可靠。 |  |
| 9 | 维修及时率 |  | 季 | 维修及时率≧98% |  |
| 10 | 设备设施完好率 |  | 季 | 设备设施完好率≧98% |  |
| 11 | 记录 | 对火灾自动报警系统维修保养记录。 | 季 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 三、联动控制系统及主要联动设备（10分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 | 季 | 在收到探测器报警后信号，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |  |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。 联动24V电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试 | 季 | 联动柜运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |  |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠 |  |
| 4 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |
| 5 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 | 季 | 气体灭火信号反馈正常。 |  |
| 6 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。 | 半年 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 7 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 | 季 | 功能正常，运行可靠。 |  |
| 8 | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 四、消防水系统（20分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 | 月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |  |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测水流指示器在排水操作时有否火警信号。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |
| 3 | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 | 月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动 |  |
| 4 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 | 月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油 |  |
| 5 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 | 月 | 油漆无脱落,无锈蚀 |  |
| 6 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。 | 月 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号. |  |
| 7 | 电机及电源线绝缘性能。 | 检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧 |  |
| 8 | 水本控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 | 月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象 |  |
| 9 | 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。 | 季 | 确保管网压力正常。 |  |
| 10 | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。 | 季 | 应无异常噪音,电机温升应在正常范围内, |  |
| 11 | 接地电阻 | 检测接地电阻。 | 季 | 阻值不可大于4欧 |  |
| 12 | 测量电机三相电流 | 测量电机三相电流。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声。 |  |
| 13 | 泡沫灌 | 检查泡沫罐液位,电子阀可以正常打开。 | 月 | 检查泡沫罐液位,电子阀可以正常打开。 |  |
| 14 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |  |
| 15 | 减压阀 | 检查减压阀工作是否正常。 | 月 | 减压应稳定,灵活,可靠,压力正常无超压现象。 |  |
| 16 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 | 季 | 超设定压力0.5MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |  |
| 17 | 天面水池 | 检查供水及水量是否正常。 | 月 | 工作正常，无故障。 |  |
| 18 | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 |  | 记录及时、完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业给排水班确认）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 五、防排烟系统（10分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流检测；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 | 月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |  |
| 2 | 风机电流检测；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流检测。检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |  |
| 3 | 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。 | 季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |  |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 | 月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |  |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 | 季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏 |  |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 | 季 | 无锈蚀现象，功能良好 |  |
| 7 | 风管软接头 | 检查风管软接头。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象 |  |
| 8 | 风管各接合面间的垫片和填料。 | 检查风管各接合面间的垫片和填料。 | 季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象 |  |
| 9 | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。 | 季 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |  |
| 10 | 风管 | 检查风管状态。 | 季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音 |  |
| 11 | 过流、过热保护装置 | 测试过流、过热保护装置。 | 月 | 装置联锁保护应有效可靠 |  |
| 12 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 | 季 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀 |  |
| 13 | 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 | 月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动 |  |
| 14 | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 |  | 记录完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业空调班确认）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 六、防火卷帘系统（10分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘外观 | 防火卷帘外观检查， 是否收到位，不影响租户。 | 半年 | 收卷到位。 |  |
| 2 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 | 半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 | 半年 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |  |
| 4 | 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 测试有报告。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。测试报告描述准确。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 七、气体灭火系统（5分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 2 | 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 4 | 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 6 | 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 八、燃气报警系统（2分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 工作正常，无故障。 |  |
| 2 | 报警主机 | 检查电气接线牢固、标识是否完整，端子有无损伤。 | 季 | 工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 记录 | 对燃气报警系统维修保养有记录。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 九、紧急广播及背景音乐系统（2分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 | 半年 | 工作正常，无故障，并有巡查记录，广播维修配件供应不超过7天。 |  |
| 2 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 | 半年 | 工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 | 月 | 工作正常，无故障。 |  |
| 4 | 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 十、消防疏散指示与应急照明系统（2分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示牌 | 清洁、检查标示字体完整度，方向指示正确。 | 半年 | 符合国标，满足人员紧急疏散指示要求，测试、检查记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 2 | 模拟控制 |  | 半年 |  |  |
| 3 | 记录 |  |  |  |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 十一、消防水炮（2分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 季 | 工作正常，无故障。 |  |
| 2 | 末端控制 |  | 季 | 工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 水系统 |  | 季 | 工作正常，无故障。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

十二、其他（2分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档提交及时性 | 月工作计划； 维保月报告； 季总结报告； |  | 每月30日前提交下月工作计划； 每月5日前提交上月维保月报告； 在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告； |  |
| 2 | 二次装修消防配合 | 编程工作； 每次消防编程完成后提交二次装修后的消防变更图纸； | 月 | 甲方提出编程，1天内报出价格（按合同确认价格编程），确认后4天内完成编程； 编程后第三天，要求提供电子件图纸及盖章确认的纸件。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

分管负责人签字：                                  考核人签字：

说明：服务达标综合评价结果 ：

□ 良好 （85分以上）

□ 不符合（扣服务费=服务总费x（1-综合所得考评分值（%））

如有重大工作失误或违约行为，招标人有权扣除全部服务费，但并不排除按合同条款作出相应处理。

二、采购项目商务要求

1. 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2. 服务时间、地点：

1、维保服务期限：自合同签订之日起1年。考核达到良好及以上，经双方协商，在预算有安排且总服务经费不超过第一年中标金额的前提下，可续签1年。

2、交货期限：自合同签订之日起30日历天内完成安装及调试。

2、服务地点：采购单位指定地点，包括：南通市海门区行政中心、南通市海门区廉政教育中心、南通市海门区政务中心、南通市海门区信访局、南通市海门区老干部局、南通市海门区住建局。

3.付款方式：

①消防物联网建设（合同清单中第3至6项内容，按实结算），安装及调试完成并经甲方组织验收合格、正式投入使用后，一次性支付第3至6项实际结算金额。

②维保及监测服务（合同清单中第1至2项内容）待维保服务期限到期后一次性付清。款项由采购人按相关财务支付规定凭中标供应商提供的合法足额发票办理支付手续。若中标人延迟提供发票，采购人付款时间顺延。

4.质保要求：

中标人对本次招标采购应提供自验收合格交付使用后至少十二个月保修期。在此期间凡属中标人施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷由中标人免费负责修理。

所有投标货物保修期及范围均按投标人承诺执行（投标人承诺的质保期及范围不得低于招标文件要求的质保期及范围）。

5.其它事项

（1） 无论投标结果如何，投标人自行承担与投标响应有关的全部费用（包括投标人自行进行的现场勘察费用）。

（2） 为本项目供货及后续服务所涉及投标人的安全均由中标投标人负责。

（3）约定事项：在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以海门市场监督管理局鉴定结果为准。

（4）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。（中标人在开标结束后即向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准计取，不满3000元按3000元计算。

第三部分   投标人须知

- 一、招标文件说明

1. 招标文件由招标人负责解释。

2. 招标文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

- 二、招标文件的澄清和修改

1、投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至招标人和所在区镇公共资源交易中心（或主管部门）并电话联系代理公司，招标人将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标人均理解并接受本招标文件所有内容。同时投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2. 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3. 招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4. 招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5. 投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6. 招标人视情组织答疑会。

- 三、投标文件的制作

1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及责任。

（3）招标人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2、 投标文件的组成：见本招标文件第七部分“投标文件格式”。

3、投标文件的递交

友情提醒：拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果投标人无故不递交投标文件、解密已上传投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，投标人需承担相应的后果及责任。

4、投标文件电子文档的上传

投标人在投标截止时间前，必须自行将投标文件电子文档上传至限额平台系统。未上传投标文件电子文档的，招标人将拒绝接收投标文件。

上传投标文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评标或部分影响评标的，，或者电子文件与正本文件不符，导致评标差错的，责任由投标人自负。

投标文件须加盖单位电子签章。

5、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标人不收取任何费用。

- 6、投标报价

（1）投标报价包括但不仅限于：标的物本身以及为完成服务内容所需要的一切费用，包括人工、专用设备、工具、易耗品、办公设备、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。

（2）投标人免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

（5）本项目最高限价为：19.2万元，投标报价超过最高限价或投标报价单价超过最高限价单价的为无效投标。

7. 履约保证金

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位确认无质量、进度等问题，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

c.因供应商原因，中标后放弃成交资格的，履约保证金全额不予退还。

（4）本项目可以以履约保函（保险）形式向采购人缴纳履约保证金，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，进行相关操作，平台域名：https://www.jsdzbh.com/。

- 8.投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

- 第四部分  开评标

一、招标人组织开标。

投标人在各自地点通过海门区限额平台开标大厅系统参加开标会。

二、评审

本项目采用综合评分评标办法，由有关专家组成的评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 评审内容

1.网上是否上传投标文件；

2.投标资格是否符合（由招标人代表审查）；

3.投标文件是否完整；

4.投标文件是否恰当地签署；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理;

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的；

2.未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开或部分打开的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.投标报价超出预算的；

5.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.不同投标人电子投标文件制作机器码或文件标识码相同的；

8.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1. 综合评分评标时符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

无

七、政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

八、评标办法

1、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、总得分最高的即为中标候选人。

详见评标办法前附表

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 签字盖章 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人情况一览表 | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 诚信承诺函 | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 法定代表人授权书 | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 授权代表身份证 | 复印件 |
|  |  | 中小企业声明函 （服务） | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 残疾人福利性单位声明函（如有） | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 监狱和戒毒企业证明材料（如有） | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 资质条件 | 投标供应商必须具有独立法人资格，并须在社会消防技术服务信息系统备案。（提供国家消防救援局社会消防技术服务信息系统官网（网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_.jsp）备案截图） |
|  |  | 项目经理资格 | 投标供应商拟派项目负责人须具备一级注册消防工程师资格。（提供注册在本单位的相关资格证书） |
|  |  | 其他要求 | 供应商须承诺在中标后10日历天内提供南通市海门区域内办公场所房产证或房产租赁合同原件（承诺书格式自拟，请将此承诺书放入资格审查文件中！）。房产证或房产租赁合同原件经采购人审核通过后方可签订合同，不提供的不予签订合同，成交供应商作“提供虚假材料谋取中标”处理。 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价一览表 | 符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 分项报价表 | 符合“投标文件格式”的规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务技术分： 80 分 投标报价分： 20 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价：通过初步审查的投标文件的最低投标报价为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100" |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务标 评分标准 | 企业业绩（4分） | 投标人具有2022年11月1日以来(以合同签订时间为准)的类似服务项目业绩，每有1个得1分，最高得4分。（需提供合同扫描件和合同发票并加盖公章） |
|  |  | 团队成员 实力（4分） | 1、拟派项目组成员中（除项目负责人以外）具有一级消防注册工程师执业资格，每提供一人得1分，最高得2分。 2、在采购需求基础上，项目组成员具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格中级（即：四级）及以上证书的，每增加一人得1分，最高得2分。 注：提供有效的证书扫描件及投标供应商为其缴纳近三个月中任意一个月的社会保险缴费清单复印件并加盖投标人单位公章。 |
|  |  | 企业实力（6分） | 投标人有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中须提供证书电子版复印件并加投标人盖公章。 |
|  |  | 平台安全性（4分） | 投标人提供的智慧消防服务平台具备国家安全生产监督管理总局通信信息中心出具的安全测评报告的，得4分，本项最高得4分。 注：提供相关证明材料，测评结论须包括：应用安全、数据安全及备份恢复、应用安全漏洞扫描等方面，不提供不得分。 |
|  |  | 物联设备技术参数响应情况（20分） | 根据投标单位提供的产品技术参数和功能要求响应情况进行打分：打▲号标志的为重要响应指标，每负偏离一项扣 1 分，非打▲号指标，有一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。 注：提供技术部分正负偏离表及相关证明资料并加盖公章。 |
| 2.2.4 （2） | 技术标 评分标准 | 消防维保方案（10分） | 投标单位提供项目整体方案，包括但不限于维保的重要性、维修保养的目标、维保的方案及具体工作、维保公司的安全责任等。 1、方案全面、具体、合理、具有可操作性，完全能够满足服务需求的，得10分， 2、方案基本合理但不全面，具有一定可操作性，基本能够回应服务需求的，得7分； 3、方案不全面，可操作性不强，基本能回应服务需求，得3分； 不提供的不得分。 |
|  |  | 消防维保服务内容（10分） | 评委根根投标人的维保服务措施、维保服务承诺的完整性、响应及处理时间、处理方法措施等方面 1、方案全面、具体、合理、具有可操作性，完全能够满足服务需求的，得10分， 2、方案基本合理但不全面，具有一定可操作性，基本能够回应服务需求的，得7分； 3、方案不全面，可操作性不强，基本能回应服务需求，得3分； 不提供的不得分。 |
|  |  | 消防物联网建设服务方案（12分） | 投标单位提供项目整体建设方案，包括但不限于项目背景及需求分析、建设目标、针对消防物联网设备/在线监测/特色服务/专业分析报告 等服务部分的详细设计、服务效果等内容，横向比较进行评分： 分析完善、建设计划合理可行、方案符合项目需求的得 12分； 分析较完善、建设计划较合理可行、方案比较符合项目需求的得8分； 分析简单、建设计划合理可行性一般、方案基本符合项目需求的得4分； 不提供的不得分。 |
|  |  | 消防物联网建设服务培训方案（10分） | 根据投标单位提供的培训方案进行横向对比： 培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培 训内容，得10分； 培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训 内容不够详细，得7分； 培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培 训内容不详细，得 4分； 不提供的不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 投标报价（20分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 注1：评标总得分最高的投标人作为本项目的中标候选人，计分结果均保留2位小数。如出现相同最高分，报价低者为中标投标人；如报价仍相同，则由根据技术指标优劣，样品等，优者推荐为中标投标人。 注2：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。 注3：如为综合评分法，请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱或文字材料的完整或文本不清晰可辨，导致评委无法查看，后果自负。 注4：投标人制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好在签订合同前被招标人核查，如核查时投标人不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，投标人自行承担相应法律后果。 |

注1：评标总得分最高的投标人作为本项目的中标候选人，计分结果均保留2位小数。如出现相同最高分，报价低者为中标投标人；如报价仍相同，则由根据技术指标优劣，样品等，优者推荐为中标投标人。

注2：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

注3：如为综合评分法，请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱或文字材料的完整或文本不清晰可辨，导致评委无法查看，后果自负。

注4：投标人制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好在签订合同前被招标人核查，如核查时投标人不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，投标人自行承担相应法律后果。

九、中标通知

中标结果在海门限额平台公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如招标人改变中标结果，或者投标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同签订与验收付款

合同模版：

甲方：南通市海门区机关事务服务中心

乙方：

根据南通市海门区机关事务服务中心采购2025年智慧消防建设及消防系统维保服务项目招标文件要求，经双方协商一致，达成本采购合同：

甲方向乙方订购如下服务：（单位：人民币元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保服务 | 项 | 1 |  |  | 一年 |
| 2 | 线上监测服务 | ㎡ | 160000 |  |  | 一年 |
| 3 | 消防物联网信息网关 | 台 | 1 |  |  | 监测火灾自动报警系统的运行情况 |
| 4 | 液位监测仪 | 台 | 2 |  |  | 监测屋顶高位水箱； 2、监测消防水池的液位； |
| 5 | 水压监测仪 | 台 | 32 |  |  | 1、监管自动喷淋系统管网工作压力； 2、监管室内消火栓系统管网工作压力； |
| 6 | 消控室人员状态监测摄像机 | 台 | 1 |  |  | 消控室值班人员状态监测（离岗等） |
|  | 总计人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

第一条 本项目服务内容详见招标文件第二部分项目需求及采购项目商务要求，招投标文件作为本合同不可分割部分，具有同等法律效应。

第二条 付款方式

①消防物联网建设（合同清单中第3至6项内容，按实结算），安装及调试完成并经甲方组织验收合格、正式投入使用后，一次性支付第3至6项实际结算金额。款项由采购人按相关财务支付规定凭中标供应商提供的合法足额发票办理支付手续。若中标人延迟提供发票，采购人付款时间顺延。

②维保及监测服务（合同清单中第1至2项内容）待维保服务期限到期后一次性付清。款项由采购人按相关财务支付规定凭中标供应商提供的合法足额发票办理支付手续。若中标人延迟提供发票，采购人付款时间顺延。

乙方财务信息：

乙方全称：

税    号：

开户银行：

帐    号：

地址：

电话:

第三条 保密条款

3.1本合同中所指的保密信息包括了任何一方在方案决定前期以及实施过程中向对方提供的任何技术上、商业上或贸易上的具有经济价值的以书面、口头或任何其他方式提供给对方的所有非公开资料。

3.2双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法（下称秘密信息）实行严格保密。泄露方应就一切有意、无意泄露对方秘密信息的行为向对方承担赔偿责任。赔偿金包括一切直接、间接损失及由此而支出的费用。

3.3一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方（包括单位、个人，也包括甲、乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等）披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。

3.4一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：

3.4.1出于履行本合同的需要。

3.4.2不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息相编纂、透露给第三方。

3.5一方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本合同条款的约束。根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切直接、间接损失、费用（包括律师费）与其他支出。

3.6如果一方由于法律要求被迫公开对方的保密信息，则应该及时通知对方，使得对方能与作出法定强制行为的机构进行协商处理。

3.7本条款约定的双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。

3.8如无乙方预先书面同意，甲方不得向任何第三方转让乙方提供的技术文件的使用权。

3.9任何一方违反保密义务泄露对方保密信息的，应赔偿对方损失，损失难以计算的按本合同总金额的10%进行赔偿。

第四条 知识产权

除非另有约定，任何一方均不因本合同的生效取得另一方在合同签署前已拥有的版权、专利、商业秘密、商标或任何其他知识产权。已存在的版权及其他知识产权应属拥有该等权利的一方所有。

第五条 不可抗力

5.1合同生效后，任何一方由于火灾、台风、水灾、地震、战争等不可抗力事件而影响本合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限应相当于事件所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。不可抗力事件发生后，双方应尽可能减少损失，如一方未能履行此义务，则对因此扩大的损失承担责任。

5.2受不可抗力影响方应尽快将所发生的情况通知对方。

5.3当不可抗力事件停止或消除后，受影响的一方应尽快以电传或电报方式通知另一方。如不可抗力的影响连续二十天以上时，双方应通过友好协商并尽快达成合同，解决本合同的履行问题。

第六条 违约责任

6.1如乙方迟于合同规定时间提供服务，除不可抗力因素外，自迟延之日起，每周乙方应付给甲方逾期提供服务内容部分的合同金额1%的违约金，违约金可由甲方在付款时直接予以扣除，违约金总计不超过合同总金额的5%，不足一周按一周计算。

6.2除不可抗力因素或合同另有约定外任何一方不得解除合同，否则需向守约方支付本合同金额10%的违约金。

6.3因违约行为致守约方的实际损失超出违约方按照本合同约定应支付的违约金时，守约方有权就超出部分向违约方索赔。

第七条 争议的解决

本合同在履行过程中出现纠纷的，双方应协商解决，协商不成的，则可向南通仲裁委员会申请仲裁。

第八条 合同的生效、解除和终止

8.1本合同一式肆份，自甲乙双方签字盖章后生效，至双方权利义务履行完毕止。

8.2乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前终止合同：

8.2.1乙方没有能力提供约定服务。

8.2.2乙方没有完全履行合同约定的义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

8.2.3对甲方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离。

8.2.4因乙方工作失职造成重大事故。

8.3如果发生以下情况，可以视为本合同达到解除条件或终止：

8.3.1一方进入解体或倒闭阶段；

8.3.2一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;

8.3.3本合同已有效、全部得到履行；

8.3.4双方共同同意提前解除合同；

第九条 本合同未尽事宜，双方另行协商，合同附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

南通市海门区机关事务服务中心

法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：

经办人：

日期:    年    月    日

注：

一、中标投标人和招标人在接到《中标通知书》后十五日内签订合同。合同签订后中标投标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标投标人履约，中标投标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与投标人串通或要求投标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求投标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是参与所质疑项目投标活动的投标人。

2.未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，招标人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，招标人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起，以书面或在线形式（我的项目-项目信息-异议）向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向招标人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向招标人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人将不予受理。

3.招标人或代理机构答复投标人质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标人或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，招标人或者代理机构应当将有关情况书面报告主管部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据有关规定，报请主管或监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的投标人将按失信行为记入该注册投标人诚信档案中。

第七部分  投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 2 | 投标人情况一览表 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 3 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 4 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 5 | 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 6 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 7 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 8 | 授权代表身份证 |  | 第 页 | 法定代表人参加投 标的，提供法定代表 人身份证 |
| 9 | 中小企业声明函 | 提供中小企业声明函 | 第 页 | 格式见附件 |
| 10 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标公告内容 | 第 页 |  |
| 11 | 投标人认为需要提交的其他资料 | 详见招标文件采购需求内容 | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 12 | 商务部分正负偏离表 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 13 | 技术部分正负偏离表 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 14 | 投标报价一览表 |  |  | 格式见附件 |
| 15 | 分项报价表 |  |  | 格式见附件 |

提示：

1.如投标文件制作工具中的通用模板与招标文件中模板存在不一致，请投标人在制作电子投标文件时优先采用招标文件中的模板。投标文件制作工具中，本项目投标资料目录以外的表格，内容以“/”填入；

2.投标单位主体信息库事宜请联系：4009280095-5。

附件

- 封面

×××××× （项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年         月        日

投标人情况一览表

| 投标人名称* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  |  | 邮政编码* |  |  |
| 联系方式* | 联系人* |  |  | 电话* |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人* | 姓名* |  | 技术职称 |  | 电话* |  |  |
| 技术负责人* | 姓名* |  | 技术职称 |  | 电话* |  |  |
| 成立时间* |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号* |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金* |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行* |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号* |  |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围* |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*为必填项

诚信承诺函

南通市海门区                  ：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与招标人签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合招标人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处理或处罚，在处理或处罚期内，被拒绝投标的，愿意在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台停止参与投标，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                                      （项目名称及编号）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

日期：

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海门区限额平台交易活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海门区限额平台交易活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标报价一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

南通市海门区                   项目

分项报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保服务 | 项 | 1 |  |  | 一年 |
| 2 | 线上监测服务 | ㎡ | 160000 |  |  | 一年 |
| 3 | 消防物联网信息网关 | 台 | 1 |  |  | 监测火灾自动报警系统的运行情况 |
| 4 | 液位监测仪 | 台 | 2 |  |  | 监测屋顶高位水箱； 2、监测消防水池的液位； |
| 5 | 水压监测仪 | 台 | 32 |  |  | 1、监管自动喷淋系统管网工作压力； 2、监管室内消火栓系统管网工作压力； |
| 6 | 消控室人员状态监测摄像机 | 台 | 1 |  |  | 消控室值班人员状态监测（离岗等） |

- 中小企业声明函（服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（2025年智慧消防建设及消防系统维保服务），属于（其他未列明）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业，其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。